## 2018年度
年間水質検査結果一覧（浄水）
ご依頼者様 |  | 富加町長 | [8 empty] | 水源種別 | [5 empty] | 水道
水道の区分 |  | 上水道 | [8 empty] | 採水地点名称 | [5 empty] | 富加町浄化センター給水栓
水道の名称 |  | 富加町上水道 | [8 empty] | 採水地点住所 | [5 empty] | 加茂郡富加町高畑721
項目名・水質基準等／採水年月日 |  | 2018/4/18 |  |  | 2018/5/8 |  |  | 2018/6/14 |  |  | 2018/7/10 |  |  | 2018/8/7 |  |  | 2018/9/4 |  |  | 2018/10/2 |  |  | 2018/11/6 |  |  | 2018/12/6 |  |  | 2019/1/8 |  |  | 2019/2/12 |  |  | 2019/3/5 |  |  | 平均 |  |  | 最大 |  |  | 最小 |  |  | 判定
天候 | 前日 | 曇 |  |  | 雨 |  |  | 晴 |  |  | 曇 |  |  | 晴 |  |  | 晴 |  |  | 晴 |  |  | 曇 |  |  | 曇 |  |  | 晴 |  |  | 曇 |  |  | 曇
| 当日 | 雨のち曇 |  |  | 曇 |  |  | 晴 |  |  | 曇 |  |  | 曇 |  |  | 曇のち雨 |  |  | 晴 |  |  | 雨 |  |  | 曇 |  |  | 曇 |  |  | 晴 |  |  | 晴
水温 |  | 15℃ |  |  | 19℃ |  |  | 23.6℃ |  |  | 26℃ |  |  | 19℃ |  |  | 28℃ |  |  | 23℃ |  |  | 18.5℃ |  |  | 16℃ |  |  | 10℃ |  |  | 9℃ |  |  | 10℃ |  |  | 18.1℃ |  |  | 28℃ |  |  | 9℃
残留塩素 |  | 0.3 |  |  | 0.3 |  |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  | 0.2 |  |  | 0.2 |  |  | 0.3 |  |  | 0.2 |  |  | 0.3 |  |  | 0.3
一般細菌 | 100CFU/mL以下 | 0 | CFU/mL |  | 0 | CFU/mL |  | 0 | CFU/mL |  | 0 | CFU/mL |  | 0 | CFU/mL |  | 0 | CFU/mL |  | 0 | CFU/mL |  | 0 | CFU/mL |  | 0 | CFU/mL |  | 0 | CFU/mL |  | 0 | CFU/mL |  | 0 | CFU/mL |  | 0 | CFU/mL |  | 0 | CFU/mL |  | 0 | CFU/mL |  | ○
大腸菌 | 検出されないこと | 陰性 |  |  | 陰性 |  |  | 陰性 |  |  | 陰性 |  |  | 陰性 |  |  | 陰性 |  |  | 陰性 |  |  | 陰性 |  |  | 陰性 |  |  | 陰性 |  |  | 陰性 |  |  | 陰性 |  |  | 陰性 |  |  | 陰性 |  |  | 陰性 |  |  | ○
カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | [9 empty] | 0.0003 | mg/L | 未満 | [24 empty] | 0.0003 | mg/L | 未満 | 0.0003 | mg/L | 未満 | 0.0003 | mg/L | 未満 | ○
水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | [9 empty] | 0.00005 | mg/L | 未満 | [24 empty] | 0.00005 | mg/L | 未満 | 0.00005 | mg/L | 未満 | 0.00005 | mg/L | 未満 | ○
セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | [9 empty] | 0.001 | mg/L | 未満 | [24 empty] | 0.001 | mg/L | 未満 | 0.001 | mg/L | 未満 | 0.001 | mg/L | 未満 | ○
鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | [9 empty] | 0.001 | mg/L | 未満 | [24 empty] | 0.001 | mg/L | 未満 | 0.001 | mg/L | 未満 | 0.001 | mg/L | 未満 | ○
ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | [9 empty] | 0.001 | mg/L | 未満 | [24 empty] | 0.001 | mg/L | 未満 | 0.001 | mg/L | 未満 | 0.001 | mg/L | 未満 | ○
六価クロム化合物 | 0.05mg/L以下 | [9 empty] | 0.005 | mg/L | 未満 | [24 empty] | 0.005 | mg/L | 未満 | 0.005 | mg/L | 未満 | 0.005 | mg/L | 未満 | ○
亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | [9 empty] | 0.004 | mg/L | 未満 | [24 empty] | 0.004 | mg/L | 未満 | 0.004 | mg/L | 未満 | 0.004 | mg/L | 未満 | ○
シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | 0.001 | mg/L | 未満 | [6 empty] | 0.001 | mg/L | 未満 | [6 empty] | 0.001 | mg/L | 未満 | [6 empty] | 0.001 | mg/L | 未満 | [6 empty] | 0.001 | mg/L | 未満 | 0.001 | mg/L | 未満 | 0.001 | mg/L | 未満 | ○
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | 0.2 | mg/L | [7 empty] | 0.2 | mg/L | [7 empty] | 0.2 | mg/L | [7 empty] | 0.2 | mg/L | [7 empty] | 0.2 | mg/L |  | 0.2 | mg/L |  | 0.2 | mg/L |  | ○
フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | [9 empty] | 0.07 | mg/L | [25 empty] | 0.07 | mg/L |  | 0.07 | mg/L |  | 0.07 | mg/L |  | ○
ホウ素及びその化合物 | 1mg/L以下 | [9 empty] | 0.02 | mg/L | 未満 | [24 empty] | 0.02 | mg/L | 未満 | 0.02 | mg/L | 未満 | 0.02 | mg/L | 未満 | ○
四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | [9 empty] | 0.0002 | mg/L | 未満 | [24 empty] | 0.0002 | mg/L | 未満 | 0.0002 | mg/L | 未満 | 0.0002 | mg/L | 未満 | ○
1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | [9 empty] | 0.005 | mg/L | 未満 | [24 empty] | 0.005 | mg/L | 未満 | 0.005 | mg/L | 未満 | 0.005 | mg/L | 未満 | ○
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04mg/L以下 | [9 empty] | 0.001 | mg/L | 未満 | [24 empty] | 0.001 | mg/L | 未満 | 0.001 | mg/L | 未満 | 0.001 | mg/L | 未満 | ○
ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | [9 empty] | 0.001 | mg/L | 未満 | [24 empty] | 0.001 | mg/L | 未満 | 0.001 | mg/L | 未満 | 0.001 | mg/L | 未満 | ○
テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | [9 empty] | 0.0005 | mg/L | 未満 | [24 empty] | 0.0005 | mg/L | 未満 | 0.0005 | mg/L | 未満 | 0.0005 | mg/L | 未満 | ○
トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | [9 empty] | 0.001 | mg/L | 未満 | [24 empty] | 0.001 | mg/L | 未満 | 0.001 | mg/L | 未満 | 0.001 | mg/L | 未満 | ○
ベンゼン | 0.01mg/L以下 | [9 empty] | 0.001 | mg/L | 未満 | [24 empty] | 0.001 | mg/L | 未満 | 0.001 | mg/L | 未満 | 0.001 | mg/L | 未満 | ○
塩素酸 | 0.6mg/L以下 | 0.05 | mg/L | 未満 | [6 empty] | 0.05 | mg/L | 未満 | [6 empty] | 0.05 | mg/L | [7 empty] | 0.05 | mg/L | 未満 | [6 empty] | 0.05 | mg/L | 未満 | 0.05 | mg/L |  | 0.05 | mg/L | 未満 | ○
クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | 0.002 | mg/L | 未満 | [6 empty] | 0.002 | mg/L | 未満 | [6 empty] | 0.002 | mg/L | 未満 | [6 empty] | 0.002 | mg/L | 未満 | [6 empty] | 0.002 | mg/L | 未満 | 0.002 | mg/L | 未満 | 0.002 | mg/L | 未満 | ○
クロロホルム | 0.06mg/L以下 | 0.009 | mg/L | [7 empty] | 0.014 | mg/L | [7 empty] | 0.014 | mg/L | [7 empty] | 0.004 | mg/L | [7 empty] | 0.010 | mg/L |  | 0.014 | mg/L |  | 0.004 | mg/L |  | ○
ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | 0.003 | mg/L | 未満 | [6 empty] | 0.003 | mg/L | 未満 | [6 empty] | 0.003 | mg/L | 未満 | [6 empty] | 0.003 | mg/L | 未満 | [6 empty] | 0.003 | mg/L | 未満 | 0.003 | mg/L | 未満 | 0.003 | mg/L | 未満 | ○
ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.001 | mg/L | 未満 | [6 empty] | 0.001 | mg/L | 未満 | [6 empty] | 0.001 | mg/L | 未満 | [6 empty] | 0.001 | mg/L | 未満 | [6 empty] | 0.001 | mg/L | 未満 | 0.001 | mg/L | 未満 | 0.001 | mg/L | 未満 | ○
臭素酸 | 0.01mg/L以下 | 0.001 | mg/L | 未満 | [6 empty] | 0.001 | mg/L | 未満 | [6 empty] | 0.001 | mg/L | 未満 | [6 empty] | 0.001 | mg/L | 未満 | [6 empty] | 0.001 | mg/L | 未満 | 0.001 | mg/L | 未満 | 0.001 | mg/L | 未満 | ○
総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.011 | mg/L | [7 empty] | 0.017 | mg/L | [7 empty] | 0.017 | mg/L | [7 empty] | 0.006 | mg/L | [7 empty] | 0.013 | mg/L |  | 0.017 | mg/L |  | 0.006 | mg/L |  | ○
トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | 0.006 | mg/L | [7 empty] | 0.009 | mg/L | [7 empty] | 0.009 | mg/L | [7 empty] | 0.003 | mg/L | 未満 | [6 empty] | 0.006 | mg/L |  | 0.009 | mg/L |  | 0.003 | mg/L | 未満 | ○
ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | 0.002 | mg/L | [7 empty] | 0.003 | mg/L | [7 empty] | 0.003 | mg/L | [7 empty] | 0.002 | mg/L | [7 empty] | 0.003 | mg/L |  | 0.003 | mg/L |  | 0.002 | mg/L |  | ○
ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | 0.001 | mg/L | 未満 | [6 empty] | 0.001 | mg/L | 未満 | [6 empty] | 0.001 | mg/L | 未満 | [6 empty] | 0.001 | mg/L | 未満 | [6 empty] | 0.001 | mg/L | 未満 | 0.001 | mg/L | 未満 | 0.001 | mg/L | 未満 | ○
ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | 0.008 | mg/L | 未満 | [6 empty] | 0.008 | mg/L | 未満 | [6 empty] | 0.008 | mg/L | 未満 | [6 empty] | 0.008 | mg/L | 未満 | [6 empty] | 0.008 | mg/L | 未満 | 0.008 | mg/L | 未満 | 0.008 | mg/L | 未満 | ○
亜鉛及びその化合物 | 1mg/L以下 | [9 empty] | 0.01 | mg/L | 未満 | [24 empty] | 0.01 | mg/L | 未満 | 0.01 | mg/L | 未満 | 0.01 | mg/L | 未満 | ○
アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | 0.02 | mg/L | 未満 | [6 empty] | 0.05 | mg/L | [7 empty] | 0.03 | mg/L | [7 empty] | 0.02 | mg/L | 未満 | [6 empty] | 0.02 | mg/L |  | 0.05 | mg/L |  | 0.02 | mg/L | 未満 | ○(1/5超過)
鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | [9 empty] | 0.03 | mg/L | 未満 | [24 empty] | 0.03 | mg/L | 未満 | 0.03 | mg/L | 未満 | 0.03 | mg/L | 未満 | ○
銅及びその化合物 | 1mg/L以下 | [9 empty] | 0.01 | mg/L | 未満 | [24 empty] | 0.01 | mg/L | 未満 | 0.01 | mg/L | 未満 | 0.01 | mg/L | 未満 | ○
ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 | [9 empty] | 5.2 | mg/L | [25 empty] | 5.2 | mg/L |  | 5.2 | mg/L |  | 5.2 | mg/L |  | ○
マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | [9 empty] | 0.005 | mg/L | 未満 | [24 empty] | 0.005 | mg/L | 未満 | 0.005 | mg/L | 未満 | 0.005 | mg/L | 未満 | ○
塩化物イオン | 200mg/L以下 | 3.3 | mg/L |  | 3.0 | mg/L |  | 3.3 | mg/L |  | 5.3 | mg/L |  | 3.9 | mg/L |  | 3.5 | mg/L |  | 3.7 | mg/L |  | 3.0 | mg/L |  | 3.4 | mg/L |  | 3.3 | mg/L |  | 4.8 | mg/L |  | 3.6 | mg/L |  | 3.7 | mg/L |  | 5.3 | mg/L |  | 3.0 | mg/L |  | ○
カルシウム,マグネシウム等(硬度) | 300mg/L以下 | [9 empty] | 12 | mg/L | [25 empty] | 12 | mg/L |  | 12 | mg/L |  | 12 | mg/L |  | ○
蒸発残留物 | 500mg/L以下 | [9 empty] | 39 | mg/L | [25 empty] | 39 | mg/L |  | 39 | mg/L |  | 39 | mg/L |  | ○
陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | [9 empty] | 0.02 | mg/L | 未満 | [24 empty] | 0.02 | mg/L | 未満 | 0.02 | mg/L | 未満 | 0.02 | mg/L | 未満 | ○
ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 | [9 empty] | 0.000002 | mg/L | [25 empty] | 0.000002 | mg/L |  | 0.000002 | mg/L |  | 0.000002 | mg/L |  | ○(1/10超過)
2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下 | [9 empty] | 0.000001 | mg/L | 未満 | [24 empty] | 0.000001 | mg/L | 未満 | 0.000001 | mg/L | 未満 | 0.000001 | mg/L | 未満 | ○
非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | [9 empty] | 0.002 | mg/L | 未満 | [24 empty] | 0.002 | mg/L | 未満 | 0.002 | mg/L | 未満 | 0.002 | mg/L | 未満 | ○
フェノール類 | 0.005mg/L以下 | [9 empty] | 0.0005 | mg/L | 未満 | [24 empty] | 0.0005 | mg/L | 未満 | 0.0005 | mg/L | 未満 | 0.0005 | mg/L | 未満 | ○
有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下 | 0.6 | mg/L |  | 0.4 | mg/L |  | 0.6 | mg/L |  | 0.4 | mg/L |  | 0.6 | mg/L |  | 0.4 | mg/L |  | 0.4 | mg/L |  | 0.4 | mg/L |  | 0.4 | mg/L |  | 0.4 | mg/L |  | 0.4 | mg/L |  | 0.4 | mg/L |  | 0.5 | mg/L |  | 0.6 | mg/L |  | 0.4 | mg/L |  | ○
pH値 | 5.8～8.6 | 7.2 |  |  | 7.2 |  |  | 7.3 |  |  | 7.4 |  |  | 7.4 |  |  | 7.3 |  |  | 7.2 |  |  | 7.3 |  |  | 7.4 |  |  | 7.4 |  |  | 7.4 |  |  | 7.4 |  |  | 7.3 |  |  | 7.4 |  |  | 7.2 |  |  | ○
味 | 異常でないこと | 異常なし |  |  | 異常なし |  |  | 異常なし |  |  | 異常なし |  |  | 異常なし |  |  | 異常なし |  |  | 異常なし |  |  | 異常なし |  |  | 異常なし |  |  | 異常なし |  |  | 異常なし |  |  | 異常なし |  |  | 異常なし |  |  | 異常なし |  |  | 異常なし |  |  | ○
臭気 | 異常でないこと | 異常なし |  |  | 異常なし |  |  | 異常なし |  |  | 異常なし |  |  | 異常なし |  |  | 異常なし |  |  | 異常なし |  |  | 異常なし |  |  | 異常なし |  |  | 異常なし |  |  | 異常なし |  |  | 異常なし |  |  | 異常なし |  |  | 異常なし |  |  | 異常なし |  |  | ○
色度 | 5度以下 | 0.5 | 度 | 未満 | 0.5 | 度 | 未満 | 0.5 | 度 | 未満 | 0.5 | 度 | 未満 | 0.5 | 度 | 未満 | 0.5 | 度 | 未満 | 0.5 | 度 | 未満 | 0.5 | 度 | 未満 | 0.5 | 度 | 未満 | 0.5 | 度 | 未満 | 0.5 | 度 | 未満 | 0.5 | 度 | 未満 | 0.5 | 度 | 未満 | 0.5 | 度 | 未満 | 0.5 | 度 | 未満 | ○
濁度 | 2度以下 | 0.1 | 度 | 未満 | 0.1 | 度 | 未満 | 0.1 | 度 | 未満 | 0.1 | 度 | 未満 | 0.1 | 度 | 未満 | 0.1 | 度 | 未満 | 0.1 | 度 | 未満 | 0.1 | 度 | 未満 | 0.1 | 度 | 未満 | 0.1 | 度 | 未満 | 0.1 | 度 | 未満 | 0.1 | 度 | 未満 | 0.1 | 度 | 未満 | 0.1 | 度 | 未満 | 0.1 | 度 | 未満 | ○
判定 | 適又は不適 | 適 |  |  | 適 |  |  | 適 |  |  | 適 |  |  | 適 |  |  | 適 |  |  | 適 |  |  | 適 |  |  | 適 |  |  | 適 |  |  | 適 |  |  | 適
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター