## 計画策定
Ⅰ 水質検査等計画
１ 基本方針
安全で衛生かつ安定な水道水を供給するために、水道水質検査の適正化かつ透明性の確保に水道水質検査計画を策定し、この計画にしたがって水質検査を実施する。
（１） 検査地点は、水質基準が適用される給水栓および水源とする。
（２） 検査項目は、水道法で検査が義務づけられている水質基準項目等とする。
（３） 検査項目及び検査頻度については、別添水質検査項目一覧表を参照とする。
（水道法20条、水道法施行規則第15条）
（４）毎日検査は、各給水栓で色・濁り及び残留塩素の検査を実施し、これに関する記録を作成して保存する。
（水道法20条第1項及び第2項、水道法施行規則第15条第1項第1号-イ）
（５） 水道中のクリプトスポリジウムの指針について
「水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針」に基づき、原水のクリプトスポリジウム等及び指標菌の検査についても、水質基準に準じて計画に位置付ける。
厚生労働省健康局水道課長通知「水道水中のクリプトスポリジウム等対策の実施について」（平成19年3月30日付け健水発0330005号）
（６）その他
水道従事者の定期健康診断は、おおむね6ヶ月ごとに、病原体がし尿に排泄される感染症の患者（病原体の保有者を含む）の有無に関して実施する。
（水道法2１条、水道法施行規則第16条第1項）
２ 臨時の水質検査に関する事項
臨時の水質検査は、次の場合に行う。
①水源の水質が著しく悪化したとき。
②水源に異常があったとき。
③水道利用者で消化器系感染症が流行したとき。
④浄水過程に異常があったとき。
⑤配水管の大規模な工事その他水道施設が著しく汚染されたおそれがあるとき。
⑥その他特に必要があると認められるとき。
３ 添付資料について
・ 〈別表１〉 水質検査一覧表
・ 〈別表２〉 水源選定および給水開始全項目検査
・ 〈別表３〉 水道の原水と浄水の水質状況及び水質管理上留意すべき項目
・ 〈別表４〉 ゴルフ場農薬に係る水道水検査
・ 〈別表５〉 ダイオキシン類検査
＊以上を参考にして、〈別表１～５〉の該当部分を作成し、可茂保健所 生活衛生課 水道担当者まで提出してください。 （参考） 年度の開始前に水質検査計画を策定しなければならない（水道法施行規則第15条第4項第6号） 水質検査計画について需要者に対し情報提供を行うこと（水道法施行規則第17条の2）

## 例 浅層地下水（L2）ver(別表１)
平成29年度 水質検査項目一覧表
水道事業者名： ○○○○○
浄水場名： ○○○浄水場
採水の場所： ○○市○○○（○○○○）
| 水源種別：地下水 表流水 湧き水 その他 |  |  |  | 原水全項目水質検査： ７月実施
定期健康診断（おおむね半年に1回）に関する検便検査日： ５月・１２月実施
水質検査委託機関名称： ○○検査センター
毎日検査実施場所： ○○市○○○（○○給水栓）
| 水質基準項目 | 検査回数 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 年間 | 理 由
1 | 一般細菌 | 毎月 | [12 empty] | 12 | 毎月検査省略不可 | bar: 4 to 3
2 | 大腸菌 | 毎月 | [12 empty] | 12 | 毎月検査省略不可 | bar: 4 to 3
3 | カドミウム及びその化合物 | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 8
4 | 水銀及びその化合物 | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 8
5 | セレン及びその化合物 | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 8
6 | 鉛及びその化合物 | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 8
7 | ヒ素及びその化合物 | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 8
8 | 六価クロム化合物 | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 8
9 | 亜硝酸態窒素 | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 8
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | 3ヶ月に1回省略不可 | bar: 5; 8; 11; 2
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 8
12 | フッ素及びその化合物 | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 8
13 | ホウ素及びその化合物 | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 8
14 | 四塩化炭素 | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 8
15 | １,４－ジオキサン | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 8
16 | シス－１,２－ジクロロエチレン及び トランス－１,２－ジクロロエチレン | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 8
17 | ジクロロメタン | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 8
18 | テトラクロロエチレン | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 8
19 | トリクロロエチレン | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 8
20 | ベンゼン | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 8
21 | 塩素酸 | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | 3ヶ月に1回省略不可 | bar: 5; 8; 11; 2
22 | クロロ酢酸 | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | 3ヶ月に1回省略不可 | bar: 5; 8; 11; 2
23 | クロロホルム | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | 3ヶ月に1回省略不可 | bar: 5; 8; 11; 2
24 | ジクロロ酢酸 | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | 3ヶ月に1回省略不可 | bar: 5; 8; 11; 2
25 | ジブロモクロロメタン | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | 3ヶ月に1回省略不可 | bar: 5; 8; 11; 2
26 | 臭素酸 | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | 3ヶ月に1回省略不可 | bar: 5; 8; 11; 2
27 | 総トリハロメタン（クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和） | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | 3ヶ月に1回省略不可 | bar: 5; 8; 11; 2
28 | トリクロロ酢酸 | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | 3ヶ月に1回省略不可 | bar: 5; 8; 11; 2
29 | ブロモジクロロメタン | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | 3ヶ月に1回省略不可 | bar: 5; 8; 11; 2
30 | ブロモホルム | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | 3ヶ月に1回省略不可 | bar: 5; 8; 11; 2
31 | ホルムアルデヒド | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | 3ヶ月に1回省略不可 | bar: 5; 8; 11; 2
32 | 亜鉛及びその化合物 | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 8
33 | アルミニウム及びその化合物 | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 8
34 | 鉄及びその化合物 | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 8
35 | 銅及びその化合物 | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 8
36 | ナトリウム及びその化合物 | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 8
37 | マンガン及びその化合物 | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 8
38 | 塩化物イオン | 毎月 | [12 empty] | 12 | 自動連続測定していないので検査回数の減不可 | bar: 4 to 3
39 | カルシウム、マグネシウム等 | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 8
40 | 蒸発残留物 | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 8
41 | 陰イオン界面活性剤 | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 8
42 | (4S,4aS,8aR)－オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール（別名 ジェオスミン） | 年1回 | [12 empty] | 1 | 水源が地下水であるため | bar: 8
43 | 1,2,７,7-テトラメチルビシクロ［2,2,1］ヘプタン-2-オール（別名 ２－メチルイソボルネオール） | 年1回 | [12 empty] | 1 | 水源が地下水であるため | bar: 8
44 | 非イオン界面活性剤 | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | 定量下限値が基準値の５分の１を満足していないため | bar: 5; 8; 11; 2
45 | フェノール類 | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 8
46 | 有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） | 毎月 | [12 empty] | 12 | 自動連続測定していないので検査回数の減不可 | bar: 4 to 3
47 | ｐＨ値 | 毎月 | [12 empty] | 12 | 自動連続測定していないので検査回数の減不可 | bar: 4 to 3
48 | 味 | 毎月 | [12 empty] | 12 | 自動連続測定していないので検査回数の減不可 | bar: 4 to 3
49 | 臭気 | 毎月 | [12 empty] | 12 | 自動連続測定していないので検査回数の減不可 | bar: 4 to 3
50 | 色度 | 毎月 | [12 empty] | 12 | 自動連続測定していないので検査回数の減不可 | bar: 4 to 3
51 | 濁度 | 毎月 | [12 empty] | 12 | 自動連続測定していないので検査回数の減不可 | bar: 4 to 3
|  | 項目数 | 9 | 22 | 9 | 9 | 51 | 9 | 9 | 22 | 9 | 9 | 22 | 9
原水 | 項目 | 検査回数 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 年間 | 備 考
| 1～20、32～51の項目（40項目） | 年1回 | [12 empty] | 1 | bar: 7
| 大腸菌（指標菌） | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | クリプトスポリジウム対策指針（レベル2） | bar: 4; 7; 10; 1
| 嫌気性芽胞菌（指標菌） | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | クリプトスポリジウム対策指針（レベル2） | bar: 4; 7; 10; 1
| クリプトスポリジウム | 不要
| ジアルジア | 不要
|  |  | 2 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
3ヶ月に1回省略不可項目。
過去の検査結果が基準値の５分の１以下であるため検査回数を１年に１回に減じたなどと記入する。
「年1回」等と検査回数を記入する。
省略不可項目。
水質が最も悪化していると考えられる時期を含むこと。
H26.4から「亜硝酸態窒素」が水質基準に追加。 過去３年分の浄水水質検査結果から検査回数の減について検討可能。

## 例 浅層地下水（新規・L3）ver(別表１)
平成29年度 水質検査項目一覧表
水道事業者名： ○○○○○
浄水場名： ○○○浄水場
採水の場所： ○○市○○○（○○○○）
| 水源種別：地下水 表流水 湧き水 その他 |  |  |  | 原水全項目水質検査： ７月実施
定期健康診断（おおむね半年に1回）に関する検便検査日： ５月・１２月実施
水質検査委託機関名称： ○○検査センター
毎日検査実施場所： ○○市○○○（○○給水栓）
| 水質基準項目 | 検査回数 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 年間 | 理 由
1 | 一般細菌 | 毎月 | [12 empty] | 12 | bar: 4 to 3
2 | 大腸菌 | 毎月 | [12 empty] | 12 | bar: 4 to 3
3 | カドミウム及びその化合物 | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | bar: 5; 8; 11; 2
4 | 水銀及びその化合物 | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | bar: 5; 8; 11; 2
5 | セレン及びその化合物 | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | bar: 5; 8; 11; 2
6 | 鉛及びその化合物 | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | bar: 5; 8; 11; 2
7 | ヒ素及びその化合物 | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | bar: 5; 8; 11; 2
8 | 六価クロム化合物 | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | bar: 5; 8; 11; 2
9 | 亜硝酸態窒素 | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | bar: 5; 8; 11; 2
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | bar: 5; 8; 11; 2
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | bar: 5; 8; 11; 2
12 | フッ素及びその化合物 | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | bar: 5; 8; 11; 2
13 | ホウ素及びその化合物 | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | bar: 5; 8; 11; 2
14 | 四塩化炭素 | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | bar: 5; 8; 11; 2
15 | １,４－ジオキサン | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | bar: 5; 8; 11; 2
16 | シス－１,２－ジクロロエチレン及び トランス－１,２－ジクロロエチレン | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | bar: 5; 8; 11; 2
17 | ジクロロメタン | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | bar: 5; 8; 11; 2
18 | テトラクロロエチレン | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | bar: 5; 8; 11; 2
19 | トリクロロエチレン | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | bar: 5; 8; 11; 2
20 | ベンゼン | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | bar: 5; 8; 11; 2
21 | 塩素酸 | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | bar: 5; 8; 11; 2
22 | クロロ酢酸 | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | bar: 5; 8; 11; 2
23 | クロロホルム | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | bar: 5; 8; 11; 2
24 | ジクロロ酢酸 | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | bar: 5; 8; 11; 2
25 | ジブロモクロロメタン | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | bar: 5; 8; 11; 2
26 | 臭素酸 | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | bar: 5; 8; 11; 2
27 | 総トリハロメタン（クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和） | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | bar: 5; 8; 11; 2
28 | トリクロロ酢酸 | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | bar: 5; 8; 11; 2
29 | ブロモジクロロメタン | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | bar: 5; 8; 11; 2
30 | ブロモホルム | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | bar: 5; 8; 11; 2
31 | ホルムアルデヒド | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | bar: 5; 8; 11; 2
32 | 亜鉛及びその化合物 | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | bar: 5; 8; 11; 2
33 | アルミニウム及びその化合物 | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | bar: 5; 8; 11; 2
34 | 鉄及びその化合物 | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | bar: 5; 8; 11; 2
35 | 銅及びその化合物 | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | bar: 5; 8; 11; 2
36 | ナトリウム及びその化合物 | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | bar: 5; 8; 11; 2
37 | マンガン及びその化合物 | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | bar: 5; 8; 11; 2
38 | 塩化物イオン | 毎月 | [12 empty] | 12 | bar: 4 to 3
39 | カルシウム、マグネシウム等 | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | bar: 5; 8; 11; 2
40 | 蒸発残留物 | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | bar: 5; 8; 11; 2
41 | 陰イオン界面活性剤 | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | bar: 5; 8; 11; 2
42 | (4S,4aS,8aR)－オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール（別名 ジェオスミン） | 年1回 | [12 empty] | 1 | 水源が地下水であるため | bar: 8
43 | 1,2,７,7-テトラメチルビシクロ［2,2,1］ヘプタン-2-オール（別名 ２－メチルイソボルネオール） | 年1回 | [12 empty] | 1 | 水源が地下水であるため | bar: 8
44 | 非イオン界面活性剤 | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | bar: 5; 8; 11; 2
45 | フェノール類 | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | bar: 5; 8; 11; 2
46 | 有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） | 毎月 | [12 empty] | 12 | bar: 4 to 3
47 | ｐＨ値 | 毎月 | [12 empty] | 12 | bar: 4 to 3
48 | 味 | 毎月 | [12 empty] | 12 | bar: 4 to 3
49 | 臭気 | 毎月 | [12 empty] | 12 | bar: 4 to 3
50 | 色度 | 毎月 | [12 empty] | 12 | bar: 4 to 3
51 | 濁度 | 毎月 | [12 empty] | 12 | bar: 4 to 3
|  | 項目数 | 9 | 49 | 9 | 9 | 51 | 9 | 9 | 49 | 9 | 9 | 49 | 9
原水 | 項目 | 検査回数 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 年間 | 備 考
| 1～20、32～51の項目（40項目） | 年1回 | [12 empty] | 1 | bar: 7
| 大腸菌（指標菌） | 毎月 | [12 empty] | 12 | 対策検討中（レベル3）のため | bar: 4 to 3
| 嫌気性芽胞菌（指標菌） | 毎月 | [12 empty] | 12 | 対策検討中（レベル3）のため | bar: 4 to 3
| クリプトスポリジウム | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | 対策検討中（レベル3）のため | bar: 4; 7; 10; 1
| ジアルジア | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | 対策検討中（レベル3）のため | bar: 4; 7; 10; 1
|  |  | 4 | 2 | 2 | 43 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2
新設水源等の浄水検査は、年／4回全項目検査を3年間実施する。その結果、回数を減らせる項目を検討する。

## ○○○浄水場系統 (別表１)
平成29年度 水質検査項目一覧表
水道事業者名： 富加町水道事業
浄水場名：県営水道 東部広域山之上浄水場
採水の場所： 富加町高畑７２１番地（富加町浄化センター給水栓）
| 水源種別：地下水 表流水 湧き水 その他 |  |  |  | 原水全項目水質検査： ７月実施
定期健康診断（おおむね半年に1回）に関する検便検査日： ５月・１２月実施
水質検査委託機関名称： 未定
毎日検査実施場所： 富加町高畑・富加町加治田（受託者宅給水栓）
| 水質基準項目 | 検査回数 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 年間 | 理 由
1 | 一般細菌 | 毎月 | [12 empty] | 12 | 毎月検査省略不可 | bar: 4 to 3
2 | 大腸菌 | 毎月 | [12 empty] | 12 | 毎月検査省略不可 | bar: 4 to 3
3 | カドミウム及びその化合物 | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 7
4 | 水銀及びその化合物 | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 7
5 | セレン及びその化合物 | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 7
6 | 鉛及びその化合物 | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 7
7 | ヒ素及びその化合物 | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 7
8 | 六価クロム化合物 | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 7
9 | 亜硝酸態窒素 | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 7
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | 3ヶ月に1回省略不可 | bar: 4; 7; 10; 1
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | 過去３年の結果は基準値の５分の１以下であるが安全性確認のため | bar: 4; 7; 10; 1
12 | フッ素及びその化合物 | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 7
13 | ホウ素及びその化合物 | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 7
14 | 四塩化炭素 | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 7
15 | １,４－ジオキサン | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 7
16 | シス－１,２－ジクロロエチレン及び トランス－１,２－ジクロロエチレン | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 7
17 | ジクロロメタン | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 7
18 | テトラクロロエチレン | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 7
19 | トリクロロエチレン | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 7
20 | ベンゼン | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 7
21 | 塩素酸 | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | 3ヶ月に1回省略不可 | bar: 4; 7; 10; 1
22 | クロロ酢酸 | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | 3ヶ月に1回省略不可 | bar: 4; 7; 10; 1
23 | クロロホルム | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | 3ヶ月に1回省略不可 | bar: 4; 7; 10; 1
24 | ジクロロ酢酸 | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | 3ヶ月に1回省略不可 | bar: 4; 7; 10; 1
25 | ジブロモクロロメタン | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | 3ヶ月に1回省略不可 | bar: 4; 7; 10; 1
26 | 臭素酸 | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | 3ヶ月に1回省略不可 | bar: 4; 7; 10; 1
27 | 総トリハロメタン（クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和） | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | 3ヶ月に1回省略不可 | bar: 4; 7; 10; 1
28 | トリクロロ酢酸 | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | 3ヶ月に1回省略不可 | bar: 4; 7; 10; 1
29 | ブロモジクロロメタン | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | 3ヶ月に1回省略不可 | bar: 4; 7; 10; 1
30 | ブロモホルム | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | 3ヶ月に1回省略不可 | bar: 4; 7; 10; 1
31 | ホルムアルデヒド | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | 3ヶ月に1回省略不可 | bar: 4; 7; 10; 1
32 | 亜鉛及びその化合物 | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1超過のため | bar: 7
33 | アルミニウム及びその化合物 | 3ヶ月毎 | [12 empty] | 4 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 4; 7; 10; 1
34 | 鉄及びその化合物 | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 7
35 | 銅及びその化合物 | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 7
36 | ナトリウム及びその化合物 | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 7
37 | マンガン及びその化合物 | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 7
38 | 塩化物イオン | 毎月 | [12 empty] | 12 | 自動連続測定していないので検査回数の減不可 | bar: 4 to 3
39 | カルシウム、マグネシウム等 | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 7
40 | 蒸発残留物 | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 7
41 | 陰イオン界面活性剤 | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 7
42 | (4S,4aS,8aR)－オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール（別名 ジェオスミン） | 年1回 | [12 empty] | 1 | 水源が地下水であるため | bar: 7
43 | 1,2,７,7-テトラメチルビシクロ［2,2,1］ヘプタン-2-オール（別名 ２－メチルイソボルネオール） | 年1回 | [12 empty] | 1 | 水源が地下水であるため | bar: 7
44 | 非イオン界面活性剤 | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 7
45 | フェノール類 | 年1回 | [12 empty] | 1 | 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため | bar: 7
46 | 有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） | 毎月 | [12 empty] | 12 | 自動連続測定していないので検査回数の減不可 | bar: 4 to 3
47 | ｐＨ値 | 毎月 | [12 empty] | 12 | 自動連続測定していないので検査回数の減不可 | bar: 4 to 3
48 | 味 | 毎月 | [12 empty] | 12 | 自動連続測定していないので検査回数の減不可 | bar: 4 to 3
49 | 臭気 | 毎月 | [12 empty] | 12 | 自動連続測定していないので検査回数の減不可 | bar: 4 to 3
50 | 色度 | 毎月 | [12 empty] | 12 | 自動連続測定していないので検査回数の減不可 | bar: 4 to 3
51 | 濁度 | 毎月 | [12 empty] | 12 | 自動連続測定していないので検査回数の減不可 | bar: 4 to 3
|  | 項目数 | 23 | 9 | 9 | 51 | 9 | 9 | 23 | 9 | 9 | 23 | 9 | 9
原水 | 項目 | 検査回数 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 年間 | 備 考
| 1～20、32～51の項目（40項目） | 不要 | [13 empty] | 原水が県営水道のため不要
| 大腸菌（指標菌） | 不要 | [13 empty] | 原水が県営水道のため不要
| 嫌気性芽胞菌（指標菌） | 不要 | [13 empty] | 原水が県営水道のため不要
| クリプトスポリジウム | 不要 | [13 empty] | 原水が県営水道のため不要
| ジアルジア | 不要 | [13 empty] | 原水が県営水道のため不要
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 別表２
〈別表 ２〉 平成29年度 水源選定および給水開始前全項目検査 |  |  |  |  | （富加町）
区分 | 水 源 選 定 |  | 給 水 開 始 前 |  | 備 考
月 | 市町村･水道名 | 件数 | 市町村･水道名 | 件数
4月
該当なし
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月

## 別表３・別表４･別表５
〈別表 ３〉 水道の原水及び浄水の水質状況及び水質管理上留意すべき事項
（富加町）
| 水道事業名（又は浄水場名） |  | 富加町水道事業
| 原水の汚染要因及び水質状況 |  | 該当なし
| 浄水の水質状況 |  | 該当なし
| 水質管理上留意すべき事項 |  | 該当なし
〈別表 ４〉 ゴルフ場農薬に係る水道水検査
（富加町）
| 市町村名 | 水 道 名 | 水源の | 水 源 | 検査対象農薬名（商品名） |  |  | 検 査 月 |  |  | 関係ゴルフ場名 | 備 考
|  |  | 名 称 | 種 類 | 殺 菌 剤 | 殺 虫 剤 | 除 草 剤 | 第１回 | 第２回 | 第３回
| 富加町 | 富加町水道事業 | [9 empty] | 該当なし
〈別表 ５〉 ダイオキシン類検査
（富加町）
ダイオキシン類
| 市町村名 | 水道名 *1 |  |  | 備 考
|  | （水源名等も記入） | 原水・浄水 | 頻 度
|  |  | の区別 | （回／年）
| 富加町 | 富加町水道事業 |  |  | 該当なし
＊１ 原水でダイオキシン類を実施する場合は、水道名欄に水源名も記入すること。